Реле времени статическое с выдержкой до 50 s типа РВ 01

ТУ16-523.557-78

Реле  времени  типа  РВ 01 предназначено для применения в схемах устройств релейной защиты и системной автоматики для селекции управляющих сигналов по длительности, либо для передачи их в контролируемые  электрические цепи с установленной выдержкой времени.

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 С для исполнения УХЛ4 и от минус 10 до плюс 55 С для исполнения О4.

Группа механического  исполнения М40 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 3 g в диапазоне частот от 5 до 15 Hz, 1 g в диапазоне частот от 16 до 100 Hz.

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

##### Основные параметры

| Номинальное напряжение питания, V: |  |
| --- | --- |
| - постоянного тока | - 24, -48, -60, -110 |
| - переменного/постоянного тока | ~100, ~127, ~220, ~380, - 220 |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
| Номинальные диапазоны регулировки выдержки времени, s | от 0,1 до 5,0 |
|  | от 0,1 до 50,0 |

##### Технические данные

| Способ регулировки уставок | ступенчатый |
| --- | --- |
| Дискретность регулирования уставки, s: |  |
| - для диапазона 0,1-5,0 | 0,01 |
| - для диапазона 0,1-50,0 | 0,1 |
| Количество переключающих контактов | 2 |
| Средняя основная погрешность , выраженная в процентах от уставки Т = (a + b Тмакс ), Т |  |
| - для диапазона 0,1 - 5,0 s | a=2,0; b=0,2 |
| - для диапазона 0,1 - 50,0 s | a=3,0; b=0,06 |
| Время возврата на постоянном (переменном) токе, s: |  |
| - для диапазона 0,1-5,0 | 0,04 (0,055) |
| - для диапазона 0,1-50,0 | 0,06 (0,075) |
| Время повторной готовности на постоянном (переменном) токе, s: |  |
| - для диапазона 0,1-5,0 | 0,06 (0,07) |
| - для диапазона 0,1-50,0 | 0,1 (0,11) |
| Потребляемая мощность: |  |
| - при постоянном токе и Uном, W: |  |
| 24 V | 2,0 |
| 48 V | 2,5 |
| 60 V | 3,0 |
| 110 V | 5,0 |
| 220 V | 10,0 |
| - при переменном токе и Uном, VА: |  |
| 100 V | 6,0 |
| 127 V | 7,0 |
| 220 V | 11,0 |
| 380 V | 20,0 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом) |  |
| Габаритные размеры, mm, не более | 66 х 152 х 181 |
| Масса реле, kg, не более | 1,0 |

Коммутационная способность и износостойкость контактов реле РВ 01 приведены в таблице 1

Таблица1

| Параметры | Вариант нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в |
| Отключаемая мощность: |  |  |  |
| - при постоянном токе (  0,02 s), W | 30 | 20 | 10 |
| - при переменном токе (cos   0,4), VA | 250 | 150 | 100 |
| Ток включения, А: |  |  |  |
| - постоянный | 5,0 | 0,25 | 0,25 |
| - переменный | 5,0 | 2,5 | 2,5 |
| Ток отключения, А: |  |  |  |
| - постоянный | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
| - переменный | 2,0 | 0,75 | 0,75 |
| Количество ВО, тыс.циклов | 25 | 1000 | 1600 |

#### Конструкция

Реле выполнены с использованием современной микроэлектронной базы. Реле выпускается  в    унифицированном  корпусе "СУРА" I габарита несъемного исполнения.

# Структура условного обозначения:

# РВ 01 Х4

РВ  - реле времени;

01 - порядковый номер разработки;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения (4) по ГОСТ 15150-69

При заказе реле необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или О4);

- номинальное напряжение питания постоянного или переменного тока;

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее винтом;

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 2

Таблица 2

| Пределы регулировок времени, s | Род тока | Режим работы | Номинальное напряжение питания, V | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 - 5,0 | Постоянный | Длительный | -24, -48, -60, -110 | 26 008 052  |
| 0,1 - 50,0 |  |  |  |  |
| 0,1 - 5,0 | Переменный/постоянный | Длительный | ~100(127), ~220, ~380, -220 | 26 008 057  |
| 0,1 - 50,0 |  |  |  |  |

Вместо знака  указывать: 1 – для переднего присоединения;  3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы подключения  реле – на рисунке 2.