Реле времени статическое с выдержкой времени при отключении типа РВ 03

ТУ16-523.577-79

Реле  времени  типа  РВ 03 предназначено  для получения выдержки времени   на   возврат   после отключения   напряжения   питания, либо  скачкообразного    снижения его ниже определенной величины и применяется в  схемах  устройств  релейной  защиты  и  системной автоматики на переменном токе.

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 С для исполнения УХЛ4 и от минус 10 до плюс 55 С для исполнения О4.

Группа механического  исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 3 g в диапазоне частот от 5 до 15 Hz и 1 g в диапазоне частот от 16 до 100 Hz.

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

##### Основные параметры

| Номинальное напряжение переменного тока, V | 100, 127, 220, 380 |
| --- | --- |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
| Номинальные диапазоны регулировки выдержки времени, s | от 0,15 до 3,0 |
|  | от 0,5 до 10,0 |
|  | от 1,0 до 20,0 |

##### Технические данные

| Количество цепей: |  |
| --- | --- |
| - без выдержки времени | 1 |
| - с независимо регулируемыми выдержками времени | 2 |
| Исполнительные контакты: |  |
| - без нормируемой выдержки | 1 переключающий |
| - с первой регулируемой выдержкой времени | 1 размыкающий |
| - со второй независимо регулируемой выдержкой времени | 1 размыкающий |
| Способ регулировки уставок выдержек времени | ступенчатый по принципу суммирования интервалов |
| Напряжение срабатывания реле, % от номинального, не более: |  |
| - во всем диапазоне рабочих температур | 80 |
| - при нормальной температуре окружающей среды | 75 |
| Напряжение возврата, % от номинального | от 5 до 55 |
| Средняя основная погрешность , выраженная в процентах от уставки Т, | = (a + b Тмакс ) Т |
| - для исполнения 0,15 – 3,0 s | a=3,0; b=0,8 |
| - для исполнения 0,5 - 10,0 s | a=3,0; b=0,6 |
| - для исполнения 1,0 - 20,0 s | a=3,0; b=0,5 |
| Время замыкания замыкающего контакта без нормируемой выдержки времени, s, не более | 0,03 |
| Время повторной готовности, s: | 0,1 |
| Дискретность регулирования уставки от максимальной уставки номинального диапазона, %, не более | 2,5 |
| Класс точности диапазона уставок: |  |
| - для исполнения 0,15 – 3,0 s | 3,0/0,8 |
| - для исполнения 0,5 - 10,0 s | 3,0/0,6 |
| - для исполнения 1,0 - 20,0 s | 3,0/0,5 |
| Мощность, потребляемая реле, VA, не более | 3 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее винтом |  |
| Габаритные размеры, mm, не более | 66 х 152 х 181 |
| Масса реле, kg, не более | 1,2 |

Коммутационная способность и износостойкость контактов реле РВ 03 приведены в таблице 1

Таблица1

| Параметры | Вариант нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в |
| Отключаемая мощность: |  |  |  |
| - при постоянном токе (  0,02 s), W | 30 | 20 | 10 |
| - при переменном токе (cos   0,4), VA | 250 | 150 | 100 |
| Ток включения, А: |  |  |  |
| - постоянный | 5,0 | 0,25 | 0,25 |
| - переменный | 5,0 | 2,5 | 2,5 |
| Ток отключения, А: |  |  |  |
| - постоянный | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
| - переменный | 2,0 | 0,75 | 0,75 |
| Количество ВО, тыс.циклов | 25 | 1000 | 1600 |

#### Конструкция

Реле выполнены с использованием современной микроэлектронной базы. Реле выпускается  в    унифицированном  корпусе "СУРА" I габарита несъемного исполнения.

# Структура условного обозначения:

# РВ 03 Х4

РВ  - реле времени;

03 - порядковый номер разработки;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения (4) по ГОСТ 15150-69

При заказе реле необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или О4);

- номинальное напряжение переменного тока;

- максимальную выдержку времени диапазона;

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее винтом;

- номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 2

Таблица 2

| Пределы регулировок времени, s | Номинальное напряжение питания, V | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- |
|  | 100 | 26 007 041  |
| 0,15 - 3,0 | 127 | 26 007 042  |
|  | 220 | 26 007 043  |
|  | 380 | 26 007 044  |
|  | 100 | 26 007 051  |
| 0,5 - 10,0 | 127 | 26 007 052  |
|  | 220 | 26 007 053  |
|  | 380 | 26 007 054  |
|  | 100 | 26 007 061  |
| 1,0 - 20,0 | 127 | 26 007 062  |
|  | 220 | 26 007 063  |
|  | 380 | 26 007 064  |

Вместо знака  указывать:  1 – для переднего присоединения; 3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема подключения  реле – на рисунке 2.