Реле времени с часовым механизмом серий РВ 100, РВ 200

ТУ 16-523.158-79

Реле времени предназначены для использования в схемах релейной защиты на постоянном (серии РВ100) и переменном оперативном (серии РВ200) токе в качестве вспомогательного элемента для получения регулируемой выдержки времени.

#### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55 С для исполнения УХЛ4 и от минус 10 до плюс 55 С для исполнения О4.

Группа механического  исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом реле должны быть также устойчивыми к воздействию многократных ударов с ускорением 3g,  длительностью удара от 2 до 20 мс;

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

#### Технические данные

Основные технические данные приведены в таблице 1

###### Таблица 1

| Тип реле | Пределы регулиро-вок времени, s | Род тока | Термическая устойчивость | Количество контактов | Потребляемая мощность при Uн, не более | Номинальное напряжение, V | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РВ 112 | 0,1-1,3 | пост.- | 110 % |  |  | 24 | 26 112 021  |
|  |  |  | номинального |  |  | 48 | 26 112 022  |
|  |  |  | напряжения | Два контакта |  | 110 | 26 112 023  |
|  |  |  | 2 min. | (замыкающий и |  | 220 | 26 112 024  |
| PB 128 | 0,25-3,5 | пост.- | 110 % | скользящий), | 30 W | 24 | 26 128 021  |
|  |  |  | номинального | срабатывающие с |  | 48 | 26 128 022  |
|  |  |  | напряжения | выдержкой времени |  | 110 | 26 128 023  |
|  |  |  | 2 min.. | и один |  | 220 | 26 128 024  |
| PB 132 | 0,5-9 | пост.- | 110 % | переключающий |  | 24 | 26 132 021  |
|  |  |  | номинального | контакт мгновенного |  | 48 | 26 132 022  |
|  |  |  | напряжения | действия |  | 110 | 26 132 023  |
|  |  |  | 2 min. |  |  | 220 | 26 132 024  |
| РВ 142 | 1 -20 | пост. | 110 % |  |  | 24 | 26 142 021  |
|  |  |  | номинального |  |  | 48 | 26 142 022  |
|  |  |  | напряжения |  |  | 110 | 26 142 023  |
|  |  |  | 2 min. |  |  | 220 | 26 142 024  |
| РВ 113 | 0,1-1,3 | пост.- | 110 % |  |  | 24 | 26 113 021  |
|  |  |  | номинального | Один контакт |  | 48 | 26 113 022  |
|  |  |  | напряжения | (замыкающий), | 30 W при | 110 | 26 113 023  |
|  |  |  | длительно | срабатывающий с | зашунтиро | 220 | 26 113 024  |
| PB 127 | 0,25-3,5 | пост.- | 110 % | выдержкой времени | ванном и | 24 | 26 127 021  |
|  |  |  | номинального | и один переклю- | 15 W при | 48 | 26 127 022  |
|  |  |  | напряжения | чающий контакт | дешунтиро | 110 | 26 127 023  |
|  |  |  | длительно | мгновенного | ванном | 220 | 26 127 024  |
| PB 133 | 0,5-9 | пост.- | 110 % | действия, размы- | добавочном | 24 | 26 133 021  |
|  |  |  | номинального | кающий контакт | сопротивлении | 48 | 26 133 022  |
|  |  |  | напряжения | которого использо |  | 110 | 26 133 023  |
|  |  |  | длительно | ван в цепи питания |  | 220 | 26 133 024  |
| РВ 143 | 1 -20 | пост.- | 110 % | реле |  | 24 | 26 143 021  |
|  |  |  | номинального |  |  | 48 | 26 143 022  |
|  |  |  | напряжения |  |  | 110 | 26 143 023  |
|  |  |  | длительно |  |  | 220 | 26 143 024  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РВ 114 | 0,1-1,3 | пост.- | 110 % |  |  | 24 | 26 114 021  |
|  |  |  | номинального |  |  | 48 | 26 114 022  |
|  |  |  | напряжения |  |  | 110 | 26 114 023  |
|  |  |  | 2 min. |  |  | 220 | 26 114 024  |
| PB 124 | 0,25-3,5 | пост.- | 110 % | Один контакт |  | 24 | 26 124 021  |
|  |  |  | номинального | (замыкающий), |  | 48 | 26 124 022  |
|  |  |  | напряжения | срабатывающий с |  | 110 | 26 124 023  |
|  |  |  | 2 min.. | выдержкой времени |  | 220 | 26 124 024  |
| PB 134 | 0,5-9 | пост.- | 110 % | и один переклю- | 30 W | 24 | 26 134 021  |
|  |  |  | номинального | чающий контакт |  | 48 | 26 134 022  |
|  |  |  | напряжения | мгновенного |  | 110 | 26 134 023  |
|  |  |  | 2 min. | действия |  | 220 | 26 134 024  |
| РВ 144 | 1 -20 | пост.- | 110 % |  |  | 24 | 26 144 021  |
|  |  |  | номинального |  |  | 48 | 26 144 022  |
|  |  |  | напряжения |  |  | 110 | 26 144 023  |
|  |  |  | 2 min. |  |  | 220 | 26 144 024  |
| РВ 215 | 0,1-1,3 | перем. | 110 % |  |  | 100 | 26 215 021  |
|  |  |  | номинального |  |  | 127 | 26 215 022  |
|  |  |  | напряжения |  |  | 220 | 26 215 023  |
|  |  |  | длительно |  |  | 380 | 26 215 024  |
|  |  |  |  |  |  | 110 | 26 215 025  |
| PB 225 | 0,25-3,5 | перем. | 110 % | Два контакта | 20 VA* | 100 | 26 225 021  |
|  |  |  | номинального | (скользящий и |  | 127 | 26 225 022  |
|  |  |  | напряжения | замыкающий), |  | 220 | 26 225 023  |
|  |  |  | длительно | срабатывающие с |  | 380 | 26 225 024  |
|  |  |  |  | выдержкой времени |  | 110 | 26 225 025  |
| PB 235 | 0,5-9 | перем. | 110 % | при отпадании |  | 100 | 26 235 021  |
|  |  |  | номинального | якоря и один |  | 127 | 26 235 022  |
|  |  |  | напряжения | переключающий |  | 220 | 26 235 023  |
|  |  |  | длительно | контакт |  | 380 | 26 235 024  |
|  |  |  |  | мгновенного |  | 110 | 26 235 025  |
| РВ 245 | 1 -20 | перем. | 110 % | действия |  | 100 | 26 245 021  |
|  |  |  | номинального |  |  | 127 | 26 245 022  |
|  |  |  | напряжения |  |  | 220 | 26 245 023  |
|  |  |  | длительно |  |  | 380 | 26 245 024  |
|  |  |  |  |  |  | 110 | 26 245 025  |
| РВ 215 | 0,1-1,3 | перем. | 110 % |  |  | 100 | 26 215 031  |
| с ВУ 200 |  | трех- | номинального |  |  |  |  |
|  |  | фазный | напряжения |  | 60 VA на | 220 | 26 215 033  |
|  |  |  | длительно |  | фазу при |  |  |
| PB 225 | 0,25-3,5 | перем. | 110 % | Два контакта | зашунтиро | 100 | 26 225 031  |
| с ВУ 200 |  | трех- | номинального | (скользящий и | ванном и |  |  |
|  |  | фазный | напряжения | замыкающий), | 10 VA при | 220 | 26 225 033  |
|  |  |  | длительно | срабатывающие с | дешунтиро |  |  |
| PB 235 | 0,5-9 | перем.- | 110 % | выдержкой времени | ванном | 100 | 26 235 031  |
| с ВУ 200 |  | трех- | номинального | при отпадании | добавочном |  |  |
|  |  | фазный | напряжения | якоря | сопротивлении | 220 | 26 235 033  |
|  |  |  | длительно |  |  |  |  |
| РВ 245 | 1 -20 | перем. | 110 % |  |  | 100 | 26 245 031  |
| с ВУ 200 |  | трех- | номинального |  |  |  |  |
|  |  | фазный | напряжения |  |  | 220 | 26 245 033  |
|  |  |  | длительно |  |  |  |  |
| РВ 217 | 0,1-1,3 | перем. | 110 % | Один контакт | 20 VA* | 100 | 26 217 021  |
|  |  |  | номинального | (замыкающий), |  | 127 | 26 217 022  |
|  |  |  | напряжения | срабатывающий с |  | 220 | 26 217 023  |
|  |  |  | длительно | выдержкой времени |  | 380 | 26 217 024  |
|  |  |  |  | при втягивании |  | 110 | 26 217 025  |
| PB 227 | 0,25-3,5 | перем. | 110 % | якоря |  | 100 | 26 227 021  |
|  |  |  | номинального | и один переклю- |  | 127 | 26 227 022  |
|  |  |  | напряжения | чающий контакт |  | 220 | 26 227 023  |
|  |  |  | длительно | мгновенного |  | 380 | 26 227 024  |
|  |  |  |  | действия |  | 110 | 26 227 025  |
| PB 237 | 0,5-9 | перем. | 110 % |  | 20 VA* | 100 | 26 237 021  |
|  |  |  | номинального |  |  | 127 | 26 237 022  |
|  |  |  | напряжения |  |  | 220 | 26 237 023  |
|  |  |  | длительно |  |  | 380 | 26 237 024  |
|  |  |  |  |  |  | 110 | 26 237 025  |
| РВ 247 | 1 -20 | перем. | 110 % |  |  | 100 | 26 247 021  |
|  |  |  | номинального |  |  | 127 | 26 247 022  |
|  |  |  | напряжения |  |  | 220 | 26 247 023  |
|  |  |  | длительно |  |  | 380 | 26 247 024  |
|  |  |  |  |  |  | 110 | 26 247 025  |
| РВ 218 | 0,1-1,3 | перем. | 110 % |  |  | 100 | 26 218 021  |
|  |  |  | номинального |  |  | 127 | 26 218 022  |
|  |  |  | напряжения |  |  | 220 | 26 218 023  |
|  |  |  | длительно |  |  | 380 | 26 218 024  |
|  |  |  |  |  |  | 110 | 26 218 025  |
| PB 228 | 0,25-3,5 | перем. | 110 % | Два контакта | 20 VA* | 100 | 26 228 021  |
|  |  |  | номинального | (скользящий и |  | 127 | 26 228 022  |
|  |  |  | напряжения | замыкающий), |  | 220 | 26 228 023  |
|  |  |  | длительно | срабатывающие с |  | 380 | 26 228 024  |
|  |  |  |  | выдержкой времени |  | 110 | 26 228 025  |
| PB 238 | 0,5-9 | перем. | 110 % | при втягивании |  | 100 | 26 238 021  |
|  |  |  | номинального | якоря и один |  | 127 | 26 238 022  |
|  |  |  | напряжения | переключающий |  | 220 | 26 238 023  |
|  |  |  | длительно | контакт |  | 380 | 26 238 024  |
|  |  |  |  | мгновенного |  | 110 | 26 238 025  |
| РВ 248 | 1 -20 | перем.- | 110 % | действия |  | 100 | 26 248 021  |
|  |  |  | номинального |  |  | 127 | 26 248 022  |
|  |  |  | напряжения |  |  | 220 | 26 248 023  |
|  |  |  | длительно |  |  | 380 | 26 248 024  |
|  |  |  |  |  |  | 110 | 26 248 025  |

* При втянутом якоре. При отпущенном якоре около 60 VA.

Вместо знака  указывать:

1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой;

3 – для заднего присоединения винтом; 4 -  для заднего присоединения утопленного монтажа.

| Напряжение срабатывания, %, не более |  |
| --- | --- |
| - для реле серии РВ 100: |  |
| - климатического исполнения УХЛ4 | 70 |
| - климатического исполнения О4 | 80 |
| - для реле серии РВ 200 | 85 |
| Абсолютная величина разброса времени срабатывания реле, s , не более |  |
| - в реле с пределами уставок от 0,1 до 1,3 s | 0,06 |
| - в реле с пределами уставок от 0,25 до 3,5 s | 0,12 |
| - в реле с пределами уставок от 0,5 до 9 s | 0,34 |
| - в реле с пределами уставок от 1 до 20 s | 1,0 |
| Время срабатывания контакта мгновенного действия, s, не более | 0,08 |
| Время возврата подвижных частей в исходное положение, s, не более | 0,15 |
| Время замкнутого состояния скользящих контактов (при срабатывании реле), s |  |
| - в реле с пределами уставок от 0,1до1,3 s | 0,05-0,12 |
| в реле с пределами уставок от 0,25 до 3,5 s | 0,1-0,4 |
| в реле с пределами уставок от 0,5 до 9 s | 0,25-0,75 |
| в реле с пределами уставок от 1 до 20 s | 0,6-1,6 |
| Коммутационная способность контактов реле (кроме скользящего) при напряжении от 24 V до 250 V: |  |
| - в цепи постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,005 s и токе не более 1А, W | 100 |
| - в цепи переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4 и токе не более 5А, VA | 400 |
| - в цепи переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5 и токе не более 5А, VA | 500 |
| Длительно допустимый ток через контакты в замкнутом состоянии, А: - с выдержкой времени | 5 |
| - мгновенного действия | 3 |
| Скользящие контакты могут замыкать цепи постоянного или переменного тока с указанной выше соответствующей мощностью. |  |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 3000 |
| Механическая износостойкость, циклы ВО | 5000 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом или шпилькой) |  |
| Габаритные размеры выпрямительного устройства ВУ200, mm, не более | 67 х 128 х 110 |
| Габаритные размеры реле, mm, не более | 98 х 147 х 137 |
| Масса реле, kg, не более | 1,5 |
| Масса выпрямительного устройства ВУ 200, kg, не более | 0,5 |

Конструкция

Механизм реле встроен в прямоугольный корпус, состоящий из цоколя и кожуха.

Структура условного обозначения

на типоисполнения реле для цепей напряжения постоянного и переменного однофазного тока:

Р В  Х  Х  Х  Х4

РВ – реле времени;

Х - цифры - условное обозначение цепей напряжения (1 - постоянного тока, 2 - переменного тока);

Х - цифры - условное обозначение реле на максимальное время срабатывания (1  -  1,3 s; 2  -  3,5 s; 3  -  9 s;

4  -  20 s).

Х - условные номера конструктивной разработки (2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8);

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

на  типоисполнения реле для цепей напряжения переменного трехфазного тока:

РВ  Х Х 5  К  Х 4  с  ВУ  20 Х  Х4

РВ – реле времени;

Х - цифры - условное обозначение цепей напряжения (1 - постоянного тока, 2 - переменного тока);

Х - цифры - условное обозначение реле на максимальное время срабатывания (1  -  1,3 s; 2  -  3,5 s; 3  -  9 s;

4  -  20 s).

5 - условные номера конструктивной разработки;

К - комплектно (с выпрямительным устройством);

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

ВУ - выпрямительное устройство;

20Х – условные номера конструктивной разработки;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

При заказе реле необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое  исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или О4);

- номинальное напряжение;

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой);

- номер технических условий.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле и выпрямительного устройства типа ВУ200 приведены соответственно на рисунках 1, 2. На рисунке 3 приведены схемы электрические подключения реле.